Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie

Tel. 55 640 43 57

e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Mikołajki Pomorskie, dnia 12.04.2021 r.

Sz. P

Radni Gminy Mikołajki Pomorskie

ODPOWIEDZ NA INTERPELACJĘ Z DNIA 30.03.2021 r.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w odpowiedzi na interpelację grupy radnych udziela informacji w sprawie:

Ad.1 Jakie remonty zostały przeprowadzone w hydroforniach i przepompowniach w miejscowościach: Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo, Balewo? Jakie koszty z tego tytułu poniosła gmina? Prosimy o rozbicie i na usługę i zakup materiałów.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

Na wstępie należałoby zaznaczyć, że prace, które wykonywaliśmy to nie inwestycje tylko bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody SUW. Aby sprostać wymaganiom i przepisom dot. Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej – wydobycie i uzdatnianie wody i Urzędowi Dozoru Technicznego – dotyczy całej armatury technicznej na hydroforni niezbędne było wykonanie poniższych prac.

Wszystkie środki finansowe do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i przepompowni zaplanowane były w budżecie gminy i tak:

Cieszymowo-remont kapitalny hydroforni:

Odżelaziacz-odmanganiacz-aerator nr 1:

- Odłączenie sprawdzenie i ponowne podłączenie instalacji elektrycznej

- Odłączenie zbiornika o pojemności do 5000 dm3

- Opróżnienie zbiornika z masy filtracyjnej.

- Aerator sprężonego powietrza -demontaż i ponowny montaż.

- Przeczyszczenie podejść odpływowych.

- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznej powierzchni zbiorników /odżelaziacza i rur/

- Załadowanie zbiornika masą filtracyjną -wypełnienie złożem.

- Uaktywnienie złoża roztworem z przemywaniem.

- Płukanie złoża wodą po uaktywnieniu.

- Sprawdzenie szczelności zbiornika hydroforowego.

- Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające.

- Regulacja odżelaziacza.

- Dezynfekcja instalacji.

- Pompowanie oczyszczające.

Odżelaziacz-odmanganiacz-aerator nr 2:

- Odłączenie sprawdzenie i ponowne podłączenie instalacji elektrycznej

- Odłączenie zbiornika o pojemności do 5000 dm3

- Opróżnienie zbiornika z masy filtracyjnej.

- Aerator sprężonego powietrza -demontaż i ponowny montaż /czyszczenie/

- Przeczyszczenie podejść odpływowych.

- Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznej powierzchni zbiorników /odżelaziacza i rur/

- Załadowanie zbiornika masą filtracyjną -wypełnienie złożem.

- Uaktywnienie złoża roztworem z przemywaniem.

- Płukanie złoża wodą po uaktywnieniu.

- Sprawdzenie szczelności zbiornika hydroforowego.

- Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające.

- Regulacja odżelaziacza.

- Dezynfekcja instalacji.

- Pompowanie oczyszczające.

Zakup jednej pompy do studni głębinowej:

1.Określenie parametrów pompy.

2. Zakup odpowiedniej pompy.

Na powyższe prace pozyskaliśmy środki:

15 tys. zł. z Firmy Fortune z Cieszymowa w ramach porozumienia.

10 tys. zł z funduszu sołeckiego Cieszymowo

5 tys. zł. z funduszu sołeckiego Stążki

28 tys. zł. z budżetu ze środków na remonty zaplanowane w budżecie

Prace wykonał Zakład Studniarsko-Instalacyjny z Malborka.

Wykonano również: wymieniono starą instalacje elektryczną wraz z oświetleniem. Likwidacja starej instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń. Wykonano wylanie posadzki, zamontowano nowe podesty, pomalowano hydrofornię od wewnątrz jak i elewacje zewnętrzną wraz z opaską – prace we własnym zakresie.

Balewo- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Likwidacja starej instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń. Montaż nowego zabezpieczenia elektrycznego przed zmianą napięcia /falownik/. Uzupełnienie płyt w podestach – prace we własnym zakresie

Krasna Łąka – wymiana złóż filtracyjnych w dwóch odżelaziaczach/zakup żwirków filtracyjnych oraz dysz/, wymiana uszkodzonych dysz filtracyjnych. Montaż instalacji elektrycznej oraz wymiana nowego oświetlenia. Likwidacja starej instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń.  Wymiana i uzupełnienie płyt stalowych na posadce zasłaniających kanały technologiczne. Rozpoczęto prace murarsko-malarskie – prace we własnym zakresie.

Wilczewo- wykonano wymianę pompy głębinowej wraz z zakupem i przygotowaniem materiałów tj.: rury o długości 35 metrów, kołnierze 14 sztuk, śruby, nakrętki, wykonanie głowicy, spawanie kołnierzy, toczenie głowicy. Montaż instalacji elektrycznej oraz wymiana nowego oświetlenia. Likwidacja starej instalacji elektrycznej, wymiana zabezpieczeń.  Wymiana i uzupełnienie płyt stalowych na posadce zasłaniających kanały technologiczne. Rozpoczęto prace murarsko-malarskie – prace we własnym zakresie. Wykonano również wymianę złóż filtracyjnych w dwóch zbiornikach /zakup żwirków filtracyjnych oraz dysz/

Na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie jest zlokalizowanych 7 przepompowni nieczystości płynnych w Mikołajkach Pomorskich, Cierpiętach, Dworku, Balewie, Stążkach, Cieszymowie i Linkach.

Na wszystkich przepompowniach prowadzone są prace konserwacyjne wykonywane według grafiku sporządzonego przez kierownika referatu komunalnego. Prace prowadzone są w cyklach tygodniowych w danym miesiącu.  W celu prawidłowego funkcjonowanie przepompowni wymieniono zabezpieczenia elektryczne na wszystkich obiektach, wymieniono pływaki pomp głębinowych, wyremontowano uszkodzone pompy oraz zakupiono dwie nowe pompy na przepompownię w Linkach i Mikołajkach.

WODA

Koszty usługa 56634,44 zł.

Zakup materiałów 44760,22 zł.

ŚCIEKI

Koszty usługa 16092,66 zł.

Zakup materiałów 41621,84 zł.

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka