Mikołajki Pomorskie, dnia 17.06.2024 r.

RGIV.6220.7.2024

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.7.2024               z dnia  17.06.2024 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                    w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan składającej się z 12 zbiorników naziemnych o pojemności V=6400 dm 3 o dodatkowe  4 zbiorniki naziemne                               o pojemności V= 6400 dm 3 każdy realizowanego na działce ewidencyjnej nr 1/21,                     w obrębie 0007 przy Dworek 2A w Dworku”;  położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie.

Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 37d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy OOŚ oraz informacje zawarte                 w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

- Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

W     ramach     przedsięwzięcia     planuje     się     rozbudowę     instalacji     zbiornikowej           z naziemnymi zbiornikami o pojemności V =12 x 6400 dm3 o dodatkowe 4 zbiorniki V=6400 dm3 każdy, posadowionymi na płycie fundamentowej z poborem fazy ciekłej do zasilania istniejących  parowników wodnych  200 i 500 kg/h oraz  nowo  projektowanego  500 kg/h.

Inwestor zajmuje się skupem zbóż, rzepaku a przede wszystkim skupem i suszeniem kukurydzy mokrej. Celem dalszego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności planuje się inwestycję polegającą na budowie parku zbiornikowego zasilającego istniejącą systemową suszarnię ziarna. Instalacja zbiornikowa będzie elementem zasilającym suszarnię ziarna w gaz propan.

Planowana inwestycja jest przeznaczona do celów  technologicznych. Realizacja inwestycji umożliwi zabezpieczenie procesu suszenia zbóż, rzepaku i kukurydzy, ponieważ obecny park zbiornikowy jest nie wystarczający tzn. jedno tankowanie na 24h. Dzięki budowie instalacji zbiornikowej wydłuży się proces suszenia oraz będzie mógł się odbywać płynniej z uwagi na brak przerwy w dostawie gazu. Wnioskowane inwestycja przewiduje pełną realizację potrzeb paliwowych dla projektowanych palników gazowych, których moc wynosi 2x3000 kW. W instalacji paliwowej zasilającej  palnik gazowy  suszarni będzie używany gaz  płynny propan. Propan nie jest  gazem trującym, jednak  w dużych stężeniach może mieć działanie duszące.

Planowa instalacja gazowa w procesie suszarniczym , który trwać będzie 3 - 4 miesięcy  w roku, zużywać będzie gaz propan w ilości około 1 128 tys.m3/rok.

Budowa instalacji zbiornikowej realizowana będzie poprzez roboty monterskie                 i ziemne wykonywane ręcznie. Inwestycja będzie realizowana z gotowych elementów dostarczanych przez specjalistyczną firmę instalatorską i nie przewiduje się jakichkolwiek odpadów. Ewentualne odłamane kawałki izolacji antykorozyjnej czy odpady rur stalowych będą zbierane do pojemników na odpady i wywiezione na wysypisko komunalne. Rozładunek zbiorników odbywać się będzie dźwigiem samochodowym o nośności 1O t. Roboty betonowe prowadzone ręcznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (betoniarka, taczki itp.). Materiały budowlane dostarczone zostaną na budowę transportem samochodowym. Projektowane zbiorniki na gaz płynny wykonane będą                   z blach ze stali węglowej pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malajską                 w  kolorze białym o dużej refleksyjności, co stanowi ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika. Będą posiadały zgodność z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz będą oznakowane znakiem CE dla IV strefy klimatycznej. Przyłącze gazu do istniejącego przyłącza gazowego wykonane zostanie z rur stalowych bez szwu klasy R35. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopu pod płytę fundamentową którego głębokość nie przekroczy 20 cm. Ewentualnie pozostała ziemia  po wykonaniu wykopów, zostanie równomiernie rozłożona po terenie realizacji inwestycji i należącym do Inwestora. Grunt ten będzie podłożem pod teren zielony.

### 2.  Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie dz. nr 1/21 obr. Perklice, we wsi Dworek, gm. Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, woj. pomorskie.

Odległość najbliżej usytuowanej zabudowy mieszkaniowej od planowanej rozbudowy instalacji zbiornikowej wynosi ok. 130 m.

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje:

˃ dla części Uchwała Rady Gminy Mikołajki Pomorskie nr X/67/2015 z dnia     13 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Dworek oraz część wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki Pomorskie (Dz. U. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3673) - karta terenów obsługi produkcji                      w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: 2.R, 3.RU, 4.RU;

˃ dla pozostałej części Uchwała Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr X/66/2015                   z dnia 13 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących óęść obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie - karta terenu 101.R.

Teren inwestycji jest  przekształcony  antropogenicznie.

W związku z realizacją zamierzenia nie ma potrzeby wycinki drzew.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to ok. 2,82 km na południowy - zachód Mikołajki  Pomorskie PLH220076.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000 . Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz jego charakter                      i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie wpływała na realizację tymczasowych celów ochrony/celów działań ochronnych.  Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inna najbliższa forma ochrony przyrody chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) zlokalizowana jest w odległości ok. 0,83 km w kierunku wschodnim - Obszar Chronionego Krajobrazu.

Planowana inwestycja położona jest na terenie zainwestowanym i nie przecina żadnych korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Strefy występujących korytarzy związane są z obszarami objętymi formami ochrony przyrody, wobec których inwestycja nie jest konfliktowa, zarówno pod względem lokalizacji jak                            i oddziaływania. Najbliższy korytarz ekologiczny o nazwie Lasy Iławskie - Bory Tucholskie GKPn-14A znajduje się w odległości ok. 1,67 km na południowy -  wschód.

Niemniej tut. organ zwraca uwagę, iż na ewentualne zniszczenie siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

### 3. Rodzaj i skalę możliwego  oddziaływania  na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak  i jego  funkcjonowania

W  celu  zabezpieczenia  środowiska  przed  negatywnymi  skutkami  w  trakcie  realizacji                       i   eksploatacji przedsięwzięcia, przewiduje się następujące środki zaradcze:

- prace związane z realizacją planowanej inwestycji będą wykonywane  w sposób ograniczający do minimum ingerencję w środowisko naturalne;

- wody opadowe będą kierowane na teren posesji - powierzchniowo,

- okres wykonywania prac budowlanych zostanie skrócony do niezbędnego minimum, roboty prowadzone będą w porze dziennej 6 - 20,

- zachowana zostanie szczególna dbałość o stan techniczny sprzętu i jego bezawaryjną pracę, co wyklucza ewentualne zanieczyszczenie gleby i wód związkami ropopochodnymi,

- w czasie przerw postojowych silniki sprzętu będą wyłączane,

- zaplecze budowy będzie wyposażone w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno- bytowych,

- pracujący sprzęt będzie się poruszał tylko w obrębie terenu budowy,

- w rejonie prowadzonych prac 'inwestycyjnych wyznaczone będzie miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadów, które sukcesywnie przekazywane będą do zagospodarowania lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom;

- stosowana będzie:

- szybka  identyfikacja sytuacji awaryjnej za  pomocą  automatyki  kontrolno - pomiarowej,

- reakcja automatyki zabezpieczeniowej,

- detekcja	uwolnień  za  pomocą  systemu  alarmowego,	odcięcie  dopływu substancji do punktu uwolnienia,

- awaryjne wyłączenie zasilania,

- reakcja automatycznego  systemu przeciwdziałania,

- powiadomienie lokalnej Straży Pożarnej,

- podjęcie działań przez Straż Pożarną w celu ograniczania  skutków  emisji substancji  niebezpiecznych.

Z uwagi na skalę i charakter inwestycji, nie przewiduje się występowania ponadnormatywnych emisji: hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, wody                        i gleby. Ze względu na rodzaj inwestycji, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań),  małoznaczący.

Zgodnie z załącznikiem  do  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  29  stycznia  2016  r.  w sprawie rodzajów i ilości   znajdujących  się w zakładzie  substancji       niebezpiecznych. decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym   ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138) do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakład o zwiększonym  ryzyku) zalicza się zakład, w którym występuje jedna lub więcej substancji niebezpiecznych w ilości równej lub większej niż określone w tabeli 1 w kolumnie 2 lub w tabeli 2 w kolumnie  2, ale mniejszej niż ilości określone                    w tabeli 1 w kolumnie 3 lub w tabeli   2 w kolumnie 3, z uwzględnieniem zasady sumowania, o której mowa w objaśnieniu nr 4.

W przedmiotowej sprawie dolną granicą maksymalnej możliwej do zgromadzenia ilości propanu przy kwalifikacji zakładu jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia  awarii jest 50 Mg.

W przedmiotowej inwestycji przewidziano rozbudowę instalacji zbiornikowej                        z naziemnymi zbiornikami o pojemności V =12 x 6400 dm3 o dodatkowe 4 zbiorniki V=6400 dm3 każdy. Łącznie będzie znajdować się 16 zbiorników naziemnych o poj. 6400 dm3 każdy co daje łączny zapas gazu równy max. 48 Mg, uwzględniając, że zbiorniki będą napełniane do 85 % ich pojemności.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia                                 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko.

Z-ca Wójta

Sylwia Celmer