
Mikołajki Pomorskie, dnia 09.02.2022 r.
RGIV.6220.27.2021                                                                   
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 i 85, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., z 2019r. poz. 1839),  po rozpatrzeniu wniosku  pełnomocnika Pana Łukasza Czyleko prowadzącego działalność LC Consulting Łukasz Czyleko, z siedzibą  przy ul. Wiosennej 28,  76-024 Konikowo; reprezentującego Gminę Mikołajki Pomorskie, z siedzibą przy ul. Dzierzgońskiej 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie.
STWIERDZAM:

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:                                  
„Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków                                w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie.
2.  Wskazać uwarunkowania i wymagania  dla danego zadania:
1) Warunki dla etapu realizacji przedsięwzięcia:

a) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt - płazów, gadów i  małych ssaków. Codziennie, przed przystąpieniem do dalszych prac, przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym i potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowy;

b) zapewnić stabilną pracę istniejących urządzeń oczyszczalni w celu minimalizacji zakłóceń                          w procesie oczyszczania ścieków;

c) sypkie materiały budowlane zabezpieczyć przed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych, np. poprzez ich osłonięcie, np. plandekami;

d) prace budowlane  prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00); chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac;

e) wierzchnią, zebraną warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miarę możliwości,                                         do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji.
f) wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia technologiczne poszczególnych elementów  składowych wykonać z materiałów gwarantujących szczelność,
g) należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni ścieków oraz jej stanem technicznym,

h) zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć                                w niezbędna ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz,
i) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smarów) i syntetycznych ( np. olejów),

j) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów,

k) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.,
l) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.

2) Warunki dla etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
a) zabezpieczyć awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków (np. z agregatu prądotwórczego)                               w przypadku zaniku zasilania podstawowego, co wykluczy możliwość zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków w przypadku awarii zasilania;

b) monitorować istotne parametry pracy oczyszczalni z rejestrowaniem odczytów pomiarów.

3) Wymagania do uwzględnia w projekcie budowlanym:
a) zaprojektować:

• wyposażenie obiektów oczyszczalni ścieków, będących potencjalnym źródłem emisji substancji odorowych (zbiorniki oczyszczalni, przepompownia, ścieków surowych), w szczelne przykrycia;

• zlokalizowanie dmuchaw w pomieszczeniu zamkniętym w celu ograniczenia oddziaływania akustycznego.
UZASADNIENIE

     W dniu 09.09.2021r.  wpłynął wniosek pełnomocnika Pana  Łukasza Czyleko prowadzącego działalność LC Consulting Łukasz Czyleko, z siedzibą  przy ul. Wiosennej 28,  76-024 Konikowo; reprezentującego Gminę Mikołajki Pomorskie, z siedzibą przy ul. Dzierzgońskiej 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie;  z dnia 08.09.2021r. o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  pn. „Modernizacja ( przebudowa i rozbudowa) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/11, obręb Mikołajki Pomorskie”,
położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie.
     Do tut. Urzędu w dniu 24.09.2021r. wpłynął wniosek z dnia 24.09.2021r. o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej dot. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.  We wniosku pełnomocnik poprosił o sprostowanie  numeracji działki inwestycyjnej. We wskazanym wyżej wniosku oraz w przedłożonych kartach informacyjnych przedsięwzięcia omyłkowo wskazano ww numer działki zamiast działkę nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie.     
      Pismem znak sprawy RGIV.6220.27.2021 z dnia 29.09.2021r. wydano informację, iż dla działki nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie; nie ma urządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.

     Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem z dnia 29.09.2021r. znak sprawy RGIV.6220.27.2021, oświadczył iż wnioskodawca Gmina Mikołajki Pomorskie, z siedzibą przy ul. Dzierzgońskiej 2;                    82 - 433 Mikołajki Pomorskie reprezentowane przez pełnomocnika Pana Łukasza Czyleko prowadzącego działalność LC Consulting Łukasz Czyleko,  z siedzibą  przy ul. Wiosennej 28,  76-024 Konikowo jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie oświadczył także, iż Gmina Mikołajki Pomorskie jest właścicielem działki nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie, teren powiatu sztumskiego.

       W  dniu 29.09.2021r. znak sprawy RGIV.6220.27.2021 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie wydał obwieszczenie w którym podał do publicznej wiadomości oraz stron postępowania informację                         o wszczęciu postępowania dla w/w przedsięwzięcia. 

      Pismem z dnia 29.09.2021r. ( data odebrania 29.09.2021r)  znak sprawy RGIV.6220.27.2021 zwrócono się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia o wszczęciu postepowania dla w/w przedsięwzięcia.

     W dniu 29.09.2021r. na stronie BIP Gminy Mikołajki Pomorskie zostało zamieszczone obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w przedsięwzięcia.   
     Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ). 

     Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U.  z 2021r. poz. 247 ze zm.)  Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie pismem znak RGIV.6220.27.2021 z dnia 29.09.2021 r. ( data odebrania wg rozdzielnika), zwrócił się odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, z prośbą                               o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
   W dniu 14.10.2021r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 13.10.2021r. ( data nadania ePUAP 14.10.2021r.)  od  pełnomocnika Pana  Łukasza Czyleko prowadzącego działalność LC Consulting Łukasz Czyleko,  z siedzibą  przy ul. Wiosennej 28,  76-024 Konikowo; z informacją o dodatkowych  uzupełnieniach do przedłożonej  karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismo zostało złożone przez pełnomocnika do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie.
    Pismem z dnia 15.10.2021r. ( data odebrania wg wykazu ) znak sprawy RGIV.6220.27.2021 poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o dodatkowych uzupełnieniach złożonych do  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni                      w Tczewie. 
    Dyrektor  Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Tczewie  z dnia 15.10.2021 r. (data wpływu 15.10.2021 r.) znak sprawy GD.ZZŚ.4.435.320.2021.AW wydał opinię                  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww przedsięwzięcia na środowisko. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż, „… uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w «Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły», przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U.         z 2016r. poz. 1911 i 1958).”.Jednocześnie organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

a) wszystkie elementy składowe układu technologicznego oczyszczalni oraz połączenia technologiczne poszczególnych elementów  składowych wykonać z materiałów gwarantujących szczelność,

b) należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy oczyszczalni ścieków oraz jej stanem technicznym,

c) zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć                            w niezbędna ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz,

d) wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ( np. paliw, smarów) i syntetycznych ( np. olejów),

e) należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów,

f) w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot.,

g) w trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.
      Do tut. Urzędu w dniu 28.10.2021r. wpłynęło wezwanie z dnia 26.10.2021r. znak sprawy RDOŚ- Gd-WOO.4220.856.2021.IB.1 od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku                        w sprawie uzupełnienia złożonego wniosku. W wezwaniu  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wniósł do Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie ( jako organu właściwego do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie) o zobowiązanie inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień                               i uzupełnień w zakresie: 1) Jednoznaczne wskazanie czy RLM rozbudowanej oczyszczalni wynosić będzie 1990 jak to wskazano na stronie 5 karty informacyjnej przedsięwzięcia czy tez 2000 jak to wynika z prognozowanego ładunku BZT5 w tabeli nr 2 na stronie 26 karty. Zgodnie z tabelą nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1311) inne są warunki jakościowe jakim powinny odpowiadać oczyszczone ścieki dla oczyszczalni poza aglomeracją poniżej 2000 RLM, inne dla oczyszczalni od 2000 RLM. 2) Wyjaśnienie jaki wpływ ma odbiór osadu dowożonego na ilość ścieków surowych ( strona 24 karty informacyjnej). 3) Podanie prognozowanej masy odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Organ wyznaczył termin 21 dni na uzupełnienie ww braków z zastrzeżeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.   
    W dniu 28.10.2021r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z dnia 28.10.2021r. od pełnomocnika Pana  Łukasza Czyleko z informacją o złożonych uzupełnieniach w sprawie prowadzonego postępowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.  
    Pismem z dnia 28.10.2021r. znak sprawy RGIV.6220.27.2021 ( data odebrania wg rozdzielnika),  poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni                        w Tczewie o złożonych uzupełnieniach do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                            w Gdańsku.  Do pisma dołączono kopię złożonego uzupełnienia  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. 
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku nie wydał opinii w wyznaczony terminie zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) uzgodnień  dla ww. przedsięwzięcia co do  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.    

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem z dnia 18.11.2021r.  ( data wpływu 24.11.2021r.) znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.856.2021.IB.3, poinformował Wójta Gminy że zostało wydane postanowienie z dnia 18.11.2021r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.856.2021.IB.2 o braku  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W piśmie poinformowano Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie o powiadomieniu stron postępowania                        o wydanym postanowieniu. 
    Pismem z dnia 24.11.2021r. ( data odebrania 24.11.2021r.) znak sprawy RGIV.6220.27.2021 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zwrócił się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie                              o zamieszczeniu na tablicy Sołectwa Mikołajki Pomorskie postanowienia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18.11.2021r. znak sprawy RDOŚ-Gd-WOO.4220.856.2021.IB.2. 
Postanowienie RDOŚ zostało zamieszczone w dniu 24.11.2021r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

    Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie obwieszczeniem  w dniu 04.01.2022r.  wydał zawiadomienie dla stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji,   zostało zamieszczone na stronie BIP w dniu 04.01.2022r. oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
    W dniu 04.11.2022r. ( data odebrania 04.01.2022r.)  pismem znak sprawy  RGIV.6220.27.2021 Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zwrócił się z prośbą do Sołtysa Sołectwa Mikołajki Pomorskie                     o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mikołajki Pomorskie obwieszczenia z dnia 04.01.2022r. z zawiadomieniem dla stron postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
    Organ po uwzględnieniu wprowadzonych uwag, ocenił opinie przedłożone w sprawie  i po ich analizie przychylił się do stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarządu Zlewni w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
    Przed wydaniem decyzji obwieszczeniem RGIV.6220.27.2021 z dnia 04.01.2022r. umożliwiono wypowiedzenie się stronom postępowania, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań, zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także z możliwością składania uwag i wniosków na podstawie art. 10. § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.                   W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.
Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na  „Modernizacji ( przebudowie                         i rozbudowie) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie – zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy  z dnia                                 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247  ze zm).
P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80 – 824 Gdańsk, za pośrednictwem Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity   Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić                     w ciągu 10 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała  się ostateczna.

       Wójt Gminy 
  Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka
Otrzymują:

1. Pełnomocnik Łukasz Czyleko prowadzącego działalność LC Consulting Łukasz Czyleko,                           

z siedzibą  przy ul. Wiosennej 28,  76-024 Konikowo, inwestora Gminy Mikołajki Pomorskie; ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie
2. Gmina Mikołajki Pomorskie; ul. Dzierzgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie,   

3. Strony postępowania obwieszczeniem,

4. A/a.
Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork;

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50; 83-110 Tczew                                                                        
Sporządził: Anna Kuśmierczyk
Mikołajki Pomorskie, dnia 09.02.2022 r.
RGIV.6220.27.2021                                                                
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RGIV.6220.27.2021  z dnia  09.02.2022 r. – zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.)
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ( przebudowie i rozbudowie) funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich, zlokalizowanej na działce nr 553/5, obręb Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie,  teren powiatu sztumskiego, województwo pomorskie.
Planowana inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 
Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy OOŚ oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikołajki Pomorskie. W zlewni przedmiotowej oczyszczalni ścieków znajduje się jedynie miejscowość Mikołajki Pomorskie oraz mniejsze okoliczne wsie obsługiwane taborem asenizacyjnym. Oczyszczalnia ścieków w Mikołajkach Pomorskich działa nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych z przeprowadzoną w międzyczasie niewielką modernizacją. Stan obiektów                        i urządzeń technicznych po latach eksploatacji nie gwarantuje już uzyskania stabilnej i efektywnej pracy oczyszczalni ścieków. Wszystkie obiekty istniejące są bardzo wyeksploatowane i znajdują się w bardzo złym stanie technicznym.

Istniejąca, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia oczyszcza ścieki metodą osadu czynnego w komorach przepływowych„ W skład oczyszczalni wchodzą:

punkt zlewny ścieków dowożonych;

• krata;
• pompownia ścieków;

• reaktor biologiczny, składający się z:

- komory wlotowej z łapaczem piasku;

- komory  denitryfikacji;

- komory napowietrzania osadu;

- osadnika wtórnego;

- komory osadu.

Gospodarka osadowa oparta jest na magazynowaniu osadu, jego odwadnianiu na poletkach osadowych oraz okresowym wywożeniu do zagospodarowania rolniczego. Dodatkowo na poletka kierowany jest osad z 2 oczyszczalni lokalnych w Cieszymowie i Balewie w ilości ok. 30 m3 miesięcznie.

Ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego w obrębie działki oczyszczalni. Rów melioracyjny łączy się po ok. 80 m z kolejnym rowem melioracyjnym, wpadającym po ok. 4 km do Strugi Postolińskiej.

Zakres przedsięwzięcia obejmować będzie:

• przebudowę i adaptację istniejących obiektów tj.  przepompowni (adaptacja na zbiornik retencyjny ścieków), budynku technicznego (adaptacja na wiatę magazynową oraz  pomieszczenie warsztatowe) i stacji transformatorowej;

• wykonanie nowych obiektów technologicznych i towarzyszących, m.in.: pompowni głównej ścieków surowych, komory kraty, stacji zlewczej ścieków dowożonych z płytą postojową beczkowozów, stanowiska sitopiaskownika, komory retencyjnej, reaktorów biologicznych SBR, komory magazynowania i stabilizacji osadu, budynku technicznego, budynku socjalnego, wiaty na przyczepę na osad, agregatu prądotówórczego, komory pomiarowej przepływu ścieków oczyszczonych oraz zbiornika osadu dowożonego;

• etapową likwidację istniejących poletek osadowych;

• etapowe wyłączanie pozostałych istniejących obiektów, przeznaczonych do wyłączenia                       z eksploatacji;

• remont, przebudowę i rozbudowę ogrodzenia terenu działki oczyszczalni;

• wykonanie nowych nawierzchni drogowych z kostki typu polbruk oraz wykonanie części  dróg z wykorzystaniem istniejących płyt drogowych z demontażu;

• wykonanie nowych sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych oraz elektroenergetycznych.

Technologia projektowanej oczyszczalni ścieków oparta będzie o proces niskoobciążonego osadu czynnego pracującego w technologii reaktorów porcjowych typu SBR ze stałą objętością napełniania realizowanego ze zbiornika retencyjnego.

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków uwzględnia: Oczyszczanie wstępne:

• wstępne retencjonowanie i przepompowanie ścieków surowych dopływających kanalizacją grawitacyjną;

• odbiór, retencjonowanie i przepompowanie ścieków dowożonych;

• mechaniczne ścieków w zblokowanym sitopiaskowniku do zatrzymywania części stałych, piasku i substancji tłuszczowych;
• wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływu w zbiorniku retencyjnym. Oczyszczanie  biologiczne:

• pełne biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach sekwencyjnych SBR (usuwanie związków C oraz N i P opcjonalnie) z częściową tlenową stabilizacją osadu nadmiernego;

• możliwość symultanicznego chemicznego wspomagania procesu biologicznej defosfatacji preparatem PIX - opcja.

Gospodarkę osadową:

• komorę pełniącą funkcję magazynowo - stabilizacyjną (stabilizacja w warunkach tlenowych);

• mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego i/lub osadu dowożonego w prasie śrubowo-talerzowej oraz higienizację osadów wapnem;

• magazynowanie odwodnionego osadu pod wiatą.

Oczyszczalnia nie będzie przyjmować typowych ścieków przemysłowych, jedynie ścieki                    z usług.
	Wskaźniki
	Stężenie mg/dm3
	Ładunek kg/d

	CHZT
	1200,0
	234,0

	BZT5
	600,0
	117,0

	Zawiesina ogólna
	700,0
	136,6

	Azot ogólny
	110,0
	21,45

	Fosfor ogólny
	18
	3,51


Proces oczyszczania ścieków w projektowanych obiektach będzie sterowany automatycznie      z głównej szafy pomiarowo-sterowniczej w pomieszczeniu sterowni nowego budynku technicznego. Informacja o pracy urządzeń w obiektach przesyłane będą w systemie GPRS poprzez modem do komputera w aktualnie użytkowanym budynku technicznym.

Oczyszczalnia ścieków w Mikołajkach Pomorskich doposażona zostanie w szereg urządzeń kontrolno - pomiarowych AKP i A, w tym m.in.:

• przepływomierze elektromagnetyczne - do pomiaru przepływu ścieków surowych i ścieków oczyszczonych;

• hydrostatyczne sondy poziomu do pomiaru poziomu cieczy w komorach i zbiornikach;

• sondy tlenu - do pomiaru stężenia tlenu w komorach reaktora.

Ścieki surowe, dopływające grawitacyjnie kolektorem, trafiać będą do projektowanej komory kraty. Następnie tłoczone będą na ciąg wstępnego oczyszczania ścieków. Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym odbierane będą hermetycznie przez kontenerową automatyczną stację zlewczą                        z pomiarem przepływu, pH i temp., po identyfikacji karty magnetycznej. Ścieki dowożone, po opomiarowaniu, przepłyną grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego ścieków, na który przewiduje się adaptację istniejącej komory przepompowni ścieków. Komora ta stanowić będzie również komorę nadmiaru ścieków surowych (dzięki przelewowi w projektowanej przepompowni). W komorze zainstalowane zostaną mieszadło oraz pompa zatapialna tłocząca ścieki do komory kraty lub bezpośrednio w rurociąg tłoczny prowadzący do układu wstępnego oczyszczania ścieków. Dodatkowo do ww. układu kierowane będą mogły być również osady dowożone, w ilości ok. 8 m3/d.
Ścieki surowe, dowożone i ewentualnie osad dowożony kierowane będą do stanowiska wstępnego oczyszczania ścieków. Przewiduje się montaż zintegrowanego sitopiaskownika do usuwania ze ścieków piasku oraz skratek, bezpośrednio na reaktorze biologicznym. Dopływ do sitopiaskownika poprzedzony zostanie przepływomierzem elektromagnetycznym do pomiaru ilości ścieków surowych. Wstępnie oczyszczone ścieki kierowane będą do komory retencyjnej. Odseparowane skratki i piasek kierowane będą do rękawów z tworzywa i dalej do pojemników na wyżej wymienione odpady zlokalizowanych w pobliżu stacji, skąd wywożone będą okresowo poza teren oczyszczalni. Z sitopiaskownika ścieki dopływać będą grawitacyjnie do komory retencyjnej skąd okresowo przepompowywane będą do komór reaktora biologicznego.

Przewiduje się wykonanie części biologicznej w formie 2 komór reaktora sekwencyjnego SBR 1, 2. W każdej komorze reaktora SBR przewiduje się na dobę 4 cykle pracy (6- godzinne) dla obliczeniowej ilości ścieków, w systemie ze stałą objętością napełnienia. W każdym cyklu występują cztery fazy procesowe pracy reaktora:

• faza 1 obejmująca: napełnianie komory (0,5 + 1,0 godz.), mieszanie (denitryfikacja), napowietrzanie (nitryfikacja 2 + 4 godz.);

• faza 2 - sedymentacja (30 + 60 min.) Faza 3 -spust osadu nadmiernego;

• faza 3 -spust osadu;

• faza 4 - spust ścieków oczyszczonych.

     Oczyszczone ścieki odprowadzane będą z komór za pomocą dwóch dekanterów, poprzez komorę pomiarową przepływu ścieków oczyszczonych, do istniejącego kanału z wylotem do odbiornika.

   Przewiduje się również montaż stacji dozowania preparatu PIX/PAX do usuwania związków fosforu Qako opcja w przypadku zaostrzenia przepisów w zakresie odprowadzania ścieków do odbiornika).

    Ilość mieszkańców równoważnych, których obsługiwać będzie oczyszczalnia w etapie docelowym wynosi ok. 1990 RLM.

Średnia dobowa przepustowość oczyszczalni - 195 m3/d. Maksymalna dobowa przepustowość oczyszczalni - 280 m3/d. Maksymalna godzinowa ilość ścieków - 20 m3/h.

Zgodnie z danymi, przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach spełniać będą wymagania przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311) dla oczyszczalni ścieków komunalnych poza aglomeracją o RLM do 2000. Stężenie normowanych przepisami wskaźników zanieczyszczeń nie przekroczy:

• BZTs - 40,0 mg0z/dm 3;

• ChZT -150,0 mg0z/dm 3;

• zawiesiny ogólne - 50,0 mg/dm 3. 
Wody opadowe zostaną wprowadzone do ziemi w granicach działki Inwestora.

Osad nadmiemy z SBR, po procesie sedymentacji (częściowo już ustabilizowany biologicznie), przepompowywany będzie z dna reaktorów do procesu stabilizacji. Komora stabilizacji tlenowej osadu będzie pełniła również funkcję komory magazynowej osadu.
Sprężone powietrze doprowadzane będzie do komory z dmuchawy zainstalowanej                             w budynku technicznym. Napowietrzanie osadu odbywać się będzie sekwencyjne przez ok. 20+22 h/d.

Po stabilizacji i sedymentacji osadu, nastąpi spust cieczy nadosadowej poprzez dekanter teleskopowy do kanalizacji zakładowej. Osad ustabilizowany i zagęszczony kierowany będzie poprzez hydrauliczny mieszacz osadu z polimerem do stacji mechanicznego odwadniania osadu w prasie śrubowej, a następnie do instalacji higienizacji osadu wapnem. Mieszanie osadu z wapnem nastąpi w specjalnym mieszalniku, z którego osad będzie zrzucany na podstawiony środek transportu kołowego (przyczepę transportową), a po napełnieniu wywożony do dalszego zagospodarowania (rolniczego) poza teren oczyszczalni ścieków. Prasa śrubowa odwadniająca będzie w nowym budynku technicznym.

Rodzaje i ilości odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków:

• skratki - ok. 4,5 Mg/rok;

• piasek - ok. 7,5 Mg/rok;

• osad nadmiemy tlenowo stabilizowany, odwodniony - ok. 190 Mg/rok.

2. Usytuowanie  przedsięwzięcia:
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej                    w miejscowości Mikołajki Pomorskie, na działce nr 553/11 obręb Mikołajki Pomorskie, na południe od zabudowy mieszkalnej i na północ od terenów rolnych oraz łąk. Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków, objętej planowaną rozbudową, wynosi około 0,5 ha.

Teren oczyszczalni ścieków, poza posadowionymi na mej obiektami, jest zagospodarowany                   i pokryty niską roślinnością trawiastą. W jego granicach,  oprócz roślinności trawiastej, występuje roślinność typowo ruderalna (mniszek pospolity, koniczyna łąkowa) oraz pojedyncze zadrzewienia                   i brak jest chronionych czy rzadkich gatunków roślin oraz grzybów.

Odległość inwestycji od najbliższych zabudowań wynosi co najmniej 170 m (budynek mieszkalny na terenie działki nr 94/3 obr. Mikołajki Pomorskie).

Inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

• ok. 1 km na w kierunku północno wschodnim Mikołajki Pomorskie PLH220076.

Inny najbliżej położony obszar chroniony, objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy                    z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) to:

• ok. 4,6 km na południe Morawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przez teren działki nie przebiegają korytarze ekologiczne.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak  i jego  funkcjonowania
Budowa oczyszczalni ścieków obejmować będzie, między innymi:
• roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty;

• roboty murarskie;

• przygotowanie i montaż zbrojenia;

• betonowanie konstrukcji;

• roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi;

• roboty montażowe sieci kanalizacyjnych;

• roboty montażowe przyłączy elektroenergetycznych i linii oświetleniowej;

• drogowe roboty ziemne;

• montaż rządzeń technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej oczyszczalni.       W fazie realizacji przedsięwzięcie wiązać się będzie z:

• emisją substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie:

- gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych, napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów, sprężarek powietrza, wywrotek, itp. (S02, NOx, CO, węglowodory);

- pył powstający  w trakcie przygotowawczych  prac ziemnych, podczas transportu                              i  przeładunku   materiałów   sypkich  oraz  podczas  prac  ziemnych  związanych                              z przygotowaniem odpowiedniego podłoża pod rurociągi;

• emisją hałasu. Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą skutkować wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych, spowodowanych pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane                         i inne surowce. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe inie spowoduje trwałych zmian w środowisku;

• wytwarzaniem  odpadów.  Realizacja  inwestycji  będzie  się wiązać                                      z powstawaniem odpadów, których źródłami mogą być:

roboty  ziemne  związane  z  budową  sieci  kanalizacyjnej  terenu  oraz  budową oczyszczalni ścieków;

- zaplecze budowy (odpady komunalne, sorbenty, opakowania po wykorzystanych materiałach).

Przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu budowlanego, ograniczeniu prac budowlanych do godzin dziennych, selektywnego magazynowania odpadów w wydzielonych pojemnikach, następnie przekazania ich uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na tym etapie będzie ograniczony głównie do uciążliwości akustycznej oraz emisji do powietrza o niezorganizowanym charakterze. Uciążliwości te ustaną po zakończeniu prac.

Proponowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają, między innymi:

• prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej w celu zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych, środków transportu i innych;

• wykorzystywanie sprzętu i maszyn sprawnych technicznie;

• wyłączanie silników maszyn podczas  przestoju  w celu minimalizacji  emisji spalin                   i hałasu;

• wyłożenie zaplecza budowy i miejsc postojowych sprzęt budowlanego nieprzepuszczalną nawierzchnią (folią);
• gromadzenie wytworzonych podczas realizacji inwestycji odpadów w wyznaczonych miejscach, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i usunięcie ich po zakończeniu robót;

• dbałość o stan techniczny wykorzystywanych maszyn i urządzeń budowanych;                       w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi skażone miejsce zostanie zneutralizowane substancją absorbującą, a zanieczyszczona ziemia zostanie przekazana do usunięcia przez specjalistyczną firmę;

• opracowanie planu prowadzenia robót  z zasadą zoptymalizowania wykorzystywanego sprzętu mechanicznego i środków transportowych.

Oddziaływanie oczyszczalni ścieków przejawiać się będzie także na etapie jej eksploatacji poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków do urządzenia wodnego, wytwarzanie odpadów, emisję bioaerozoli, emisję hałasu.

Warunki akustyczne w pobliżu projektowanej inwestycji kształtowane będą głównie hałasem emitowanym przez źródła dźwięku zlokalizowane na terenie oczyszczalni, tzn. pracą urządzeń technologicznych, głównie dmuchaw, pomp, wentylatorów itp. oraz pojazdów dowożących nieczystości płynne do punktu zlewnego i samochodów osobowych. Tereny bezpośrednio przylegające do oczyszczalni nie podlegają ochronie przed hałasem                    w rozumieniu ustawy - Prawo Ochrony Środowiska.

Głównymi źródłami hałasu będą dmuchawy, dostarczające powietrze do ścieków, zlokalizowane w budynku.

Dla projektowanej oczyszczalni ścieków zidentyfikowano następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:

• ruch   samochodów   asenizacyjnych,   pojazdów   ciężarowych   (wywóz   osadów)           i samochodów osobowych;

• proces technologiczny  oczyszczania  ścieków.

Emisja, zwłaszcza odorów, zminimalizowana zostanie przez hermetyzację obiektów, mogących być jej źródłem.

Za podstawowe działanie, minimalizujące oddziaływanie oczyszczalni na środowisko, należy uznać samą jej przebudowę i rozbudowę. Zainstalowanie nowych urządzeń umożliwi:

• zwiększenie przepustowości oczyszczalni;

• zwiększenie efektywności pracy oczyszczalni w zakresie usuwania związków węgla, opcjonalnie, w razie takiej konieczności, związków fosforu i azotu;

• stabilizację osadu nadmiernego;

• wyższą suchą masę osadu poprzez zainstalowanie urządzeń odwadniających;

• poprawę jakości osadu nadmiernego poprzez jego higienizację.

Ponadto, na etapie eksploatacji urządzeń, przewidziane zostały poniższe zabezpieczenia, minimalizujące oddziaływanie na środowisko oraz możliwość wystąpienia awarii:

• oczyszczanie ścieków w dwóch, niezależnych reaktorach SBR co umożliwi, w przypadku awarii, koniecznych przeglądów, serwisowania i konserwacji jednego z nich, przejmowanie                            i oczyszczanie ścieków w pozostałych urządzeniach;

• umieszczenie dmuchaw w pomieszczeniu zamkniętym;

• hermetyzację zbiorników technologicznych na terenie oczyszczalni w celu minimalizacji ewentualnej emisji substancji odorogennych;
• utrzymywanie urządzeń oczyszczalni we właściwym stanie technicznym, zapewnienie ich prawidłowej eksploatacji oraz usuwanie stwierdzonych usterek i awarii co zapewni ochronę wód, w tym głównie wód podziemnych narażonych na infiltrację zanieczyszczeń w przypadku awarii rozszczelnienia instalacji;

• prowadzenie monitoringu procesu technologicznego oczyszczania ścieków;

• zainstalowanie systemu elektronicznej kontroli i dozoru pracy oczyszczalni co pozytywnie wpłynie na poprawność i bezawaryjność funkcjonowania instalacji. Sygnalizacja jakichkolwiek problemów i awarii umożliwi natychmiastowe podjęcie działań zaradczych przez obsługę obiektu.

Zakres korzystania ze środowiska, obejmujący oczyszczanie i odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do wód, sprawia, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać znacząco na klimat. Choć proces oczyszczania ścieków może być źródłem emisji gazów cieplarnianych (np. metan) to technologia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z zastosowaniem napowietrzania drobnopęcherzykowego zabezpieczać będzie przed rozprzestrzenianiem  się  substancji  do  powietrza,  będących  także  źródłem  odorów i aerozoli.

Ewentualne zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na pracę oczyszczalni i kolektorów transportujących ścieki. Instalacja, zlokalizowana poza terenem zagrożenia powodziowego, jest zabezpieczona przed możliwością zalania w przypadku gwałtownych opadów deszczu, na pracę urządzeń pozostaje bez wpływu ewentualna susza.

W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów sieci Natura 2000, poza zasięgiem siedlisk przyrodniczych, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

Ponadto, ze względu na położenie poza granicami obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ustawy OOŚ, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu, ustalił co następuje:

• nie przewiduje się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała skumulowanie negatywnych oddziaływań z istniejącymi lub planowanymi w sąsiedztwie przedsięwzięciami;

• ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko, jakie wystąpić może na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji zminimalizowane zostanie poprzez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne inwestora;

• ze względu na lokalny charakter inwestycji i ograniczenie jej oddziaływania do miejsca                        i czasu realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę możliwe jego oddziaływanie na środowisko Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie uznał, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i oddziaływania na środowisko. 
       Wójt Gminy 

  Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

2

