Mikołajki Pomorskie, dnia 19.05.2022r.

RGIV.6220.18.2020

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie”, położonej na terenie powiatu sztumskiego.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.).

Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 556/6, obręb Mikołajki Pomorskie, gm. Mikołajki Pomorskie. Powierzchnia terenu zajęta pod planowaną inwestycję nie będzie przekraczać 4,5 ha. Działkę nr 556/6 stanowią grunty orne klasy RIVb, RV i na małym fragmencie oznaczonym jako łąka ŁIV. Teren planowanej inwestycji  nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego.

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się na działce o nr 556/4 obręb Mikołajki Pomorskie w odległości ponad 20 m od przedmiotowego przedsięwzięcia.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się montaż i/lub budowę następujących elementów :

- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, polikrystaliczne lub amorficzne (PV)                       w ilości do 8000 sztuk o łącznej mocy nominalnej do 2 MW włącznie, o jednostkowej mocy w przedziale od 250 Wp do 1200 Wp;

- system wolnostojących  konstrukcji wsporczych  (tzw. stoły fotowoltaiczne)  nachylonych w kierunku południowym lub innym optymalnym;

- string boxy;

falowniki w ilości do 80 szt. (w przypadku falowników rozproszonych), do 2 szt.                     (w przypadku falowników  centralnych),

- kontenerowe stacje transformatorowe  nn/SN w ilości do 2 sztuk, przy stacji do 2 miejsc postojowych;

- infrastruktura techniczna, w tym m.in. wewnętrzna linia kablowa SN, wewnętrzna linia kablowa nn, łącząca poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacjami transformatorowymi;

- zjazd, komunikacja wewnątrz farmy oraz plac manewrowy;

- system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery);

- kontenerowe magazyny energii o łącznej pojemności do 20 MWh - w ilości do                       2 sztuk;

- ogrodzenie inwestycji siatkowe lub panelowe;

- pasy zieleni.

Pod panelami po zrealizowaniu inwestycji będzie występowała roślinność . Gleba na terenie planowanej elektrowni fotowoltaicznej w żaden sposób nie zubożeje i pozwoli na wykształcenie się zbiorowisk roślinnych typowych dla terenów porolnych (nieużytków). Montaż paneli będzie miał miejsce na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych nachylonych w kierunku południowym lub innym optymalnym. Powierzchnia pod stołami nie będzie utwardzona. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 5 m nad poziomem gruntu. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką  antyrefleksyjną.

Moduły fotowoltaiczne posadowione zostaną w rzędach i osadzone na metalowych kształtownikach zakotwionych  w gruncie np. z zastosowaniem wiertnic lub kafara. Panele fotowoltaiczne  wraz z konstrukcją wsporczą z uwagi na niewielkie rozmiary pojedynczych modułów, jak również ze względu na niewielki ciężar nie wymagają wykonania głębokich fundamentów. Konstrukcja wsporcza dla paneli będzie wykonana                          z kształtowników stalowych o niewielkich przekrojach zabezpieczonych przed korozją fabryczną ogniową powłoką cynkową, co również wyeliminuje konieczność jej malowania i konserwacji.

Na terenie planowanej  inwestycji Inwestor zajmować się będzie produkcją energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca . Jest to odnawialne, czyste źródło energii. Głównym zadaniem przedmiotowej inwestycji będzie konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Na terenie przedmiotowej inwestycji planuje się usytuowanie maksymalnie 8000 sztuk modułów fotowoltaicznych - ilość modułów uzależniona będzie od ich jednostkowej mocy wytwórczej. Moduł fotowoltaiczny jest częścią systemu fotowoltaicznego, w  którym zachodzi konwersja energii świetlnej na elektryczną. Elektrownia fotowoltaiczna będzie zbudowana z paneli tworzących szeregi połączonych wewnętrznie modułów. Każdy moduł fotowoltaiczny  składa się z ogniw połączonych najczęściej szeregowo. Podstawą działania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania energii promieniowania optycznego w energię elektryczną. Zgodnie z teorią Einsteina, o falowo korpuskularnej naturze promieniowania, możemy je traktować jako fale rozchodzące się z pewną częstotliwością, lub strumień fotonów (kwantów), z których każdy niesie energię. Fotony zderzając się z elektronami przekazują im całą niesioną przez siebie energię. Jeżeli jest ona wystarczająco duża, dochodzi do fotoemisji, czyli wybicia elektronu z ciała, w którym się znajdował.

Fotoogniwo jest elementem półprzewodnikowym, w którym następuje konwersja energii promieniowania  słonecznego  w energię  elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,  czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n,                       w którym pod wpływem energii przenoszonej przez fotony, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury do obszaru p. Takie przemieszczanie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Podstawowym materiałem, z którego wykonuje się oba typy półprzewodników jest krzem (Si).

Ogniwa słoneczne stanowią podstawowy element składowy modułu fotowoltaicznego.

Panele fotowoltaiczne ustawione zostaną na terenie inwestycji w równomiernie rozmieszczonych rzędach, pogrupowane w powtarzalne sekcje i zamocowane na wolno stojących stołach montażowych. Podłoże pod panelami zostanie rozplantowane, zawałowane i obsiane mieszanką traw. Teren nie będzie podlegać niwelacji. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostaną w sposób nieinwazyjny na skręcanym szkielecie stalowym bądź aluminiowym. Szkielet zostanie wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezpośrednio w grunt rodzimy.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się zastosowanie paneli wytrzymałych na obciążenia mechaniczne i działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Moduł jest najmniejszą jednostką wytwórczą na farmie fotowoltaicznej i jest on dostarczany przez producenta jako gotowe nierozbieralne urządzenie. Moduły następnie zestawia się w zespoły (panele). Moc jednostkowa modułów będzie zawierała się w zakresie od 250 Wp do 1200 Wp. W rozpatrywanym przypadku dopuszcza się także zastosowanie modułów fotowoltaicznych bi - facial (moduły obustronne) zawierające ogniwa, które mogą produkować prąd z obydwóch stron, gdyż każdy moduł posiada dwie aktywne płaszczyzny. W praktyce taki moduł może absorbować światło, które pada na niego bezpośrednio, ale również światło, które jest odbite i dociera do niego od tyłu. Pozwala to na zwiększenie ilości przetworzonego światła, co przekłada się na zwiększenie mocy modułu przy zachowaniu jego standardowych rozmiarów. Dzięki  temu wydajność tego typu modułów jest znacznie większa i mogą wytwarzać więcej energii niż klasyczne moduły fotowoltaiczne.

Projektowane do  zastosowania  panele  ogniw  fotowoltaicznych  nie  będą  wyposażane w  wentylatory  służące  do  chłodzenia  konstrukcji  ogniw.  Brak  systemu  chłodzenia  łączy  się z brakiem wytwarzania hałasu w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym. Nie planuje się zwiększania sprawności przez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywać w sposób naturalny, dzięki obiegowi powietrza atmosferycznego. Planowane do instalacji moduły fotowoltaiczne pokryte będą powłoką antyrefleksyjną.

Poszczególne zespoły paneli połączone będą ze sobą kablami tworzącymi sekcję (string). W zależności od wyboru producenta paneli a także danej technologii ustalona zostanie ilość falowników. Z uwagi na skalę przedmiotowej inwestycji można zastosować dwa typy falowników:

- falowniki rozproszone - obsługujące w przypadku małej instalacji fotowoltaicznej (1-60kW) wszystkie moduły fotowoltaiczne; zazwyczaj wszystkie moduły łączone są jedynie szeregowo. Tylko w przypadku falowników większych mocy niektóre łańcuchy mogą być podłączone między sobą równolegle;

- falowniki centralne - falowniki dużej mocy (setek kW a nawet MW) przeznaczone do pracy na farmach fotowoltaicznych. Często jeden falownik centralny może obsługiwać wszystkie moduły na całej farmie fotowoltaicznej. W przypadku zastosowania falownika centralnego moduły łączone są szeregowo w celu osiągnięcia odpowiedniego napięcia a następnie utworzone łańcuchy łączone są równolegle a zbiorcze przewody łączone są do falownika .

Energia elektryczna wyprodukowana przez przedmiotową elektrownię fotowoltaiczną dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej poprzez transformatory olejowe lub suche nn/SN zlokalizowane w stacjach transformatorowych oraz opcjonalnie za pośrednictwem kontenerowych magazynów energii umiejscowionych na terenie inwestycji. Przewiduje się zainstalowanie kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie do współpracy z siecią kablową lub kablowo-

napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Na terenie inwestycji planuje się również posadowienie naziemnych magazynów energii o pojemności do 20 MWh.

W przypadku zastosowania modelu olejowego każdy transformator będzie wyposażony                    w szczelną misę mogącą pomieścić do 100% zawartości  oleju. Każdy transformator  będzie znajdował  się w kontenerze, który dodatkowo będzie zabezpieczał środowisko gruntowo wodne . Przewidywany czas eksploatacji przedmiotowej inwestycji to ok. 30 lat. Teren inwestycji zostanie ogrodzony ogrodzeniem siatkowym lub panelowym                                       i dozorowany będzie zdalnie przez system monitorujący (kamery, system alarmowy, czujniki ruchu itp.). Instalacja wyposażona będzie również w system monitorowania wydajności służący do pomiarów aktualnej produkcji energii elektrycznej, pomiarów wiatru, pomiarów nasłonecznienia, temperatury modułów i otoczenia oraz monitorowania pracy instalacji a w razie awarii, powiadomi o niej firmę serwisową i inwestora.

Ponadto planuje się wykonanie pasów zieleni w najbliższym sąsiedztwie z zabudową mieszkaniową o długości ok. 1OO m, w celu zminimalizowania widoczności naziemnych elementów elektrowni fotowoltaicznej od strony najbliższych terenów zabudowanych.

Planowana elektrownia fotowoltaiczna będzie bezobsługowa, niewymagająca budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej .

Etap związany z realizacją przedsięwzięcia będzie wiązał się z wykorzystaniem sprzętu w postaci m.in. wiertni/palownic, maszyn do zagęszczania (płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne), wózków widłowych/HDS oraz dźwigów do 3,5t. Wszystkie elementy konstrukcyjne (częściowo przygotowane do montażu) będą dostarczane na teren budowy samochodami dostawczymi. Na terenie farmy pod konstrukcje wsporcze nie będą wykonywane fundamenty. Prace budowlane prowadzone będą  w  godzinach  dziennych  tj.  6:00  - 22:00.  Uciążliwości  hałasowe  związane z realizacją inwestycji będą znikome i ustąpią wraz z zakończeniem prac.

Na etapie realizacji inwestycji powstaną następujące rodzaje odpadów:

- zmieszane odpady opakowaniowe, kod 15 01 06,

- tworzywa sztuczne, kod 17 02 03,

- żelazo i stal, kod 17 04 05

- kable, inne niż wymienione w 17 04 1O, kod 17 04 11,

- materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, kod 17 06 04,

- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione                           w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, kod 17 09 04,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01.

Podczas etapu  realizacji inwestycji nie przewiduje się wytworzenia odpadów niebezpiecznych. Wytworzone odpady będą segregowane i gromadzone czasowo                            w kontenerach. Odpady powstałe na  etapie   realizacji   zostaną   zagospodarowane    przez   uprawnionych   odbiorców   zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna nie będzie emitować żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej elementami mogącymi  powodować   emisję   hałasu   o   charakterze   przemysłowym   będą   transformatory w zabudowie kontenerowej, inwertery przekształcające prąd stały w przemienny, a także okresowo pojazdy obsługujące inwestycje. Dla przedmiotowej inwestycji zostaną zastosowane transformatory w zabudowie kontenerowej, wyposażone w wentylatory wymuszające obieg powietrza. Źródłem hałasu w obszarze przedsięwzięcia będzie także ruch samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w czasie czynności podejmowanych przez firmę serwisową polegających na naprawach w razie stwierdzenia usterek instalacji lub urządzeń, okresowych przeglądów technicznych                              i konserwacji wyposażenia  elektrowni. Prace prowadzone będą w porze dziennej.

Instalacja fotowoltaiczna będzie funkcjonowała tylko w porze dziennej (w zakresie emisji hałasu) . W porze nocnej od 22.00 do 6.00 nie będą pracować urządzenia chłodzące.                     Z informacji przedstawionych w raporcie ooś wynika, że planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie hałasu.

Podczas eksploatacji instalacji nie będzie stałego powstawania odpadów .                       W czasie okresowych kontroli i przeglądów technicznych, konserwacji i usuwania ewentualnych awarii przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów tj.:

- inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, kod 13 03 1O*,

- odpady zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, kod 15 01 10*,

- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione                  w 16 02 09 do 16 02 12, kod 16 02 13*,

- zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13, kod 16 02 14,

- elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,                              kod 16 02 16,

- kable inne niż wymienione w 17 04 1O, kod 17 04 11,

- opakowania z papieru i tektury, kod 15 01 01,

- opakowania z tworzyw sztucznych, kod 15 01 02,

- opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, kod 20 03 01.

Wszystkie odpady powstające na tym etapie będą powstawać w wyniku prac serwisowych i napraw instalacji. Nie będą magazynowane w obrębie działki inwestycyjnej,                                            a bezpośrednio po wytworzeniu oddawane specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem odpadów.

Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób istotny i znaczący na klimat i nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu. Zarówno bezpośrednie jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez przedsięwzięcie  nie spowodują trwałych i negatywnych zmian w środowisku. Pośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania towarzyszące przedsięwzięciu oraz przez transport towarzyszący przedsięwzięciu będą miały miejsce jedynie na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia.  Oddziaływania te będą miały charakter przejściowy i ustąpią w chwili zakończenia etapu realizacji/likwidacji.

W ramach przedmiotowej inwestycji dopuszcza się jej etapowe realizowanie w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333)                   i art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U.                    z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) tzn., że przedmiot przedsięwzięcia może być realizowany partiami jako niezależne instalacje, tak, aby każdy etap posiadał kompletną infrastrukturę techniczną umożliwiającą samodzielne i niezależne od siebie nawzajem funkcjonowanie każdej elektrowni.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria  Pałkowska - Rybicka